彩钢板AI智能排版设计

苏州融森净化工程有限公司

2026.06

目    录

目    录	i

第1部分  排版流程	1

1.1 排版软件架构	1

1.2 AI Agent排版流程	2

第2部分  排版法则	3

2.1 符号、术语	3

2.2 排版法则	3

2.3 排版步骤	7

第一步：AI智能体自主学习	7

第二步：输入条件	7

第三步：AI识图	11

第四步：AI智能排版	12

第五步：非标自动优化	21

第六步：输出文件	22

第3部分  适用场景	24

3.1 软件操作通用场景	24

3.2 多业态专项工程适用场景	24

第4部分  典型案例	32

第5部分  规范图集	33

第1部分  排版流程

1.1 排版软件架构

人工排版

专业排版软件

SaaS云平台

MCP工具

AI Agent

自然语言指令

API

AI大模型

双向联动

CAD

BIM

excel/word

MCP工具

图1.1：排版软件架构

1.2 AI Agent排版流程

- 排版法则

- 适用场景

- 典型案例

- 规范图集

- 其他

AI深度学习

- 详《彩钢板工程排版参数》

输入条件

AI识图

- 项目施工图

- 根据适用场景匹配相应排版规则

- AI一键智能排版

AI智能排版

合格

人工初判在此处键入公式。]

不合格

非标板优化

否

非标率：ρ≤[ρ]

废料率：λ≤[λ]

是

- 智能编号与标注系统

- 精准工程量与BOM清单

- 标准图纸生成与输出

- 深化设计与节点库

- 排版报告

输出文件

图1.2：AI Agent排版流程

第2部分  排版法则

2.1 符号、术语

- K—彩钢板宽度标准板模数（mm）；K=580/1160/1180/1197mm；

- P—彩钢板非标板板宽（mm）；

- h—板厚（mm）；h=50/75/100mm；

- l—板长（mm）；

- ρ—非标率；ρ=jn(pj+20)ljim(Ki+20)li+jn(pj+20)lj；

- λ—废料率，按钢板展开面积计算，不足300按300计算；λ=jn(Kj−Pj)ljim(Ki+20)li+jn(Kj+20)lj；

- m—标准板数量；

- n—非标板数量；

- i—第i块标准板；i=1，2，…，m；

- j—第j块非标板；j=1，2，…，n；

- Db—洞口宽度（mm）；

- Dh—洞口长度（mm）；

- FL—建筑标高（m）；

- H—结构标高（m）；

- c—建筑面层度度（mm）；FL=H+c；

2.2 排版法则

AI智能体排版八大原则：

（1）模数优先、非标板定制原则

- 板材模数规格：优先使用厂家标准整板。

- 非标板定制：集中下料以避免零散切割；统一非标板尺寸，减少非标类型。非标收边板尽量布置在两端、集中于房间阴角/隐蔽侧。

标准板宽度模数为K。实际生产板材可能有正负公差，要求现场安装板缝3mm，则排版时以K+3为模数排布。

回风道尺寸：回风夹道原始尺寸为600*350时，允许将夹道宽度优化为580*350，以控制板材损耗、提升材料利用率为准则。

非标板材宽度尺寸按5模数归整，板材规格尾数为0或5。

（2）墙板排版原则

竖向通缝规则：整板竖向通高，尽量减少竖向拼接缝；超高房间（＞4.5m）不得已拼接时，水平拼缝避开离地1.2~1.8m操作区。

竖向错缝规则：墙板上下错缝≥300mm。

横向：从阳角起步排布，收边板置于阴角，宽度≥150mm。

（3）吊顶排版原则

根据洁净等级和结构需求分区制定对缝策略：高洁净区（百/千级）优先错缝，确保围护结构强度；其他工况下墙板竖缝上下对缝（通缝）。普通辅助间可通缝/错缝排布。

高效风口整板居中布置，单块顶板最多1个开孔，多高效风口区域均分板块；

丝杆吊点：每块板4角点处布置吊点（FFU龙骨单独布置），沿板宽方向吊点间距1.2~1.5米。

- 顶板优先沿房间长边方向排版，减少板材切割次数。

- 遇高低顶则板需缩5mm。四边均为土建墙，四周均留20-25mm（土建误差）。

- 水平错缝规则：顶板横竖错缝≥200mm。

（4）开孔避缝原则（洞口避让）：

自动避开门窗/洞口，生成对称/最优分割，避免非标板。

小洞口b<K：开孔必须落在单块整板板面，严禁洞口骑缝。高洁净区（百/千级）强制执行，杜绝漏尘死角。包括且不限于FFU、风口、灯具、穿墙孔。FFU整板居中布置，单块顶板最多1个FFU开孔，多FFU区域均分板块。

- 大洞口b≥K：周边必须采用整板，严禁洞口骑缝。包括且不限于门窗洞口、高效过滤器送风口。洞口左右两侧优先整板（宽度≥300mm），洞口上下横板工厂预制裁口，禁止现场切洞；传递窗整板预埋预制。

- 洞口排布：排版优先依据暖通风口布局，再确定灯具、消防、设备等开口位置，确保各专业洞口不冲突。具体结合专业需求确定排布优先级。

- 灯具、风口尽量居板中排布；偏心安装风口离板缝至少100mm，灯具根据实际情况横平竖直排版。

（5）搭接/收口密封原则：

全域阴/阳角圆弧收口：常规洁净区：阴角R≥50mm一体化圆弧铝；无菌制药A级、BSL3实验室：R≥100mm大圆弧；墙地、墙顶交接全部通长圆弧处理。

一体式转角板标准尺寸：50mm转角板阳角宽度尺寸W1（或W2）≥100mm；100mm转角板阳角宽度尺寸W1（或W2）≥150mm；高度H＞3000mm的转角板，W1（或W2）＜400mm（W1+W2≤580或1180，排版两边尺寸尽量保持一致，减少视觉错台）。

门窗包边。

洞口、吊顶临边采用铝形材或不锈钢材料收口

密封规则：连续气密；高洁净/BSL3车间执行双面密封。中空回风夹道墙板企口内置弹性密封胶条，板缝内外双侧双面密封；回风百叶开孔全周铝型材封边配双层密封垫；回风腔与洁净区无气流串漏。

（6）包柱、异形区原则

结构柱优先整板包覆，4个阳角采用50外圆柱（JH5008），柱体周边收边板统一规格，批量预制。

与结构柱和土建墙净距20-25mm；墙总长度20米以上的按25mm。

（7）损耗控制原则

以损耗最小原则、非标类型最少为原则（确认对缝区域）。

- 通用管控要求：整板占比≥85%，材料综合损耗率≤5%

- 常规工程项目排版损耗率：医药主洁净项目≤10%；电子车间项目≤4%；食品辅助车间项目≤5%

- 现场安装合理规划排版基准点，分散土建偏差，避免产生大量小尺寸非标板。

（8）美观统一原则

- 同一区域内非标板对称布置，避免单侧集中。

- 灯具、风口、过滤器、喷淋、报警器等尽量成排成列，与顶板拼缝对齐或居板中。

2.3 排版步骤

AI智能体排版六大步骤如下：

第一步：AI智能体自主学习

- （一）输入文件标准

- 1、产品数据库：彩钢板、铝型材、辅件等构件的标准尺寸。

- 2、图库：墙板、吊顶的连接方式。

- （二）输出文件标准

- 1、制图标准：文字、标注、图层、颜色、标准图块等。

- 2、文件格式：Dwg/Dxf/Pdf格式图纸、word版分析报告、excel工程量统计表。

- （三）其他排版相关资料

- 排版法则、适用场景、典型案例、规范图集等

第二步：输入条件

排版总参数

| 彩钢板工程排版参数 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | _____ |
| 项目负责人 | _____ |
| 一、基础数据 |  |
| 现场实测数据 | □ 有 ☑ 无 |
| 工艺设备图纸 | ☑ 有 □ 无 |
| 回风道尺寸是否优化 | ☑ 是 □ 否 |
| 夹道风管是否下伸接风口 | ☑ 是 □ 否 |
| 回风道内墙板能否取消 | ☑ 是 □ 否 |
| 是否允许拼板 | ☑ 是 □ 否 |
| 二. 适用场景 |  |
| 按行业分类 | □ 制药/医疗器械行业 □ 电子/半导体/光电行业 |
| 参考项目案例 | □ |
| 三、彩钢板排版参数 |  |
| A.墙/顶板选材与规格 |  |
| 墙/顶板材质 | ☑ 岩棉彩钢板 □ 单玻镁岩棉彩钢板 □ 双玻镁岩棉彩钢板 □ 玻镁铝蜂窝彩钢板 □ PVDF岩棉彩钢板 □ 盐化彩钢板 □ 机制板 □ 手工板 □ 其他_____ |
| 顶板最大排版长度 | □________（不含走道） 一般在2500mm左右为宜，尽量不超过3000mm，局部房间也可更长，如顶部安装完成后，人员无法到的区域。板块横纵向混合排版考虑通缝对齐时，板块长宽取模数倍值。 |
| 标准板 | ☑ 1183mm (对应1180板) □ 983mm(对应980板) □ 583mm(对应580板) □ 其他_____mm |
| 板厚 | ☑ 50mm □ 75mm □ 100mm |
| 非标板 | 允许拼板优先采用以下尺寸： 内隔间： □ 380mm (1200板切3块) □ 280mm □ 220mm□ 210mm□ 180mm□ 130mm □ 800mm □ 900mm □ 960mm□ 1000mm□ 1050mm□ 其余可拼板尺寸□ 其他_____mm 回风道： □ 450mm □ 400mm □ 350mm □ 730mm □ 780mm □ 830mm□ 其余可拼板尺寸□ 其他_____mm |
| 中空回风墙板 | □ 1163mm (对应1160板) ☑ 无 |
| 型材颜色 | □ 喷塑 □ 电砂白 □ 电泳 □ 其他 |
| B.门窗选材与规格 |  |
| 规格与材性 | ☑ 识图CAD平面标注 ☑ CAD门窗表 |
| 普通门/窗、防火门/窗 | ☑ 门窗外径尺寸+3mm （1000mm宽门，标注尺寸1000mm，排版尺寸1003mm） |
| 传递窗 | ☑ 整板预埋预制 |
| C.铝型材 |  |
| 拼缝连接 | ☑中字铝连接 □标准板墙板为公母槽连接，吊顶板为双母槽连接，非标板为双母槽连接 |
| 地轨 | □ 非升降铝槽JH5015 □ 调节地轨78mm ☑ 调节地轨110mm □ 其他_____ |
| 天轨 | □ U型天轨 □ 弧形一体天轨 □ 弧贴片天轨 □ 其他_____ |
| 外圆柱类型 | ☑ JH5008 □ LX0608 □方转角 □ 其他 一体式直角转角板 |
| 高低吊顶 | □ 角铝+内圆弧 □ 其他 |
| 吊顶临边： | □ 槽铝 |
| 风口开洞临边： | □ 槽铝 |
| D.尺寸控制与预留预埋 |  |
| 墙板距土建墙、柱留缝 | ☑ 25mm □ 30mm □ 其他____ |
| 门垛宽度 （距墙中心距） | 非固定宽度，原则上以减少非标板为准 □未特殊标注为100mm ☑ 未特殊标注为150mm □ 其他____ |
| 有无预埋线管 | □ 有 ☑ 无 |
| 墙体移动是否有影响 | ☑ 墙体可微调（套设备图不干涉，确认后可调整） □ 其他____ |
| 有无可拆墙板 | ☑ 有 （走道处需要对缝） □ 无 |
| E.对缝原则 |  |
| 墙顶板对缝 | ☑ 仅走廊对缝（遇门窗数量多可不考虑对缝） □ 走廊必须对缝 □ 大房间必须对缝 □ 全部对缝 □ 无要求 □ 其他____ |
| 顶板对缝 | ☑顶板边与墙板一边对齐 □ 不允许在隔断中心线 |
| 走道门居中放置（宽度） | ☑ 是，两边尺寸保持一致 |
| 走道门对缝（长度） | ☑ 是，门和顶板边尽量一边对缝 |
| 走道两侧门对齐放置 | ☑ 是，需按实际情况 |
| 门侧墙板（带电气开关侧）宽度 | ☑ ≥__300__mm □ 按实际情况 |
| 门旁板尺寸 | ☑ 优先标准板； □ 其他____ |
| 百叶位置 | ☑ 在板中心位置； □ 其他____ |
| F.基材材质 |  |
| 卷材品牌 | □ 宝钢 □ 扬子江 □ 其他____ |
| 基板厚度 | □ 0.5mm □ 0.476mm □ 其他____ |
| 芯材 | □ 岩棉 □ 玻镁+岩棉 □ 其他____ |
| 芯材规格 | □ 100kg/m³ □ 120kg/m³ □ 其他____ |
| 手工/机制 | □ 手工 □ 机制 □ 其他____ |
| 有无闭门器 | □ 有 □ 无 □ 其他____ |
| 型材表面处理 | □ 电砂白 □ 喷塑 □ 本色 □ 其他____ |
| G.节点连接方式 |  |
| 墙板与顶板 | □ 顶接 □ 侧接（边对齐） □ 侧接（中对齐） |
| H.其他 |  |
| 供应商产品 | □ 林森彩钢板 □ 龙新铝合金 □ 其他 |

第三步：AI识图

- （一）图纸导入与预处理

- 1、土建图纸全套

- 2、装饰装修图纸全套

多格式兼容：支持DWG/DXF、Revit导入，自动识别洁净室封闭区域、墙体/顶板边界、门窗洞口、风洞口（高效风口、百页）、设备预留洞。

墙体与洞口采用集中标注或列表形式，AI自动识别：

（1）墙体：类型、墙高等参数；

类型包括外围墙体、回风墙体、包柱墙体、防火墙等

（2）墙体洞口：类型、标高等参数；

（3）顶板洞口：类型等参数；

- 图纸清洗

- 自动去除冗余图层、合并重复线条、修复破损边界、校正尺寸偏差，预处理准确率≥98%，避免人工二次修正。

- （三）场地实测数据校准

- 获取三维模型、BIM、竣工图：建筑激光扫描仪。

- AI导入现场实测数据：复核模型并进行图纸校准。

- 图纸与实际情况有误差，需依据现场实际测量建筑尺寸来修整排板尺寸，包括柱子的实际尺寸及对外窗户大小等。

- （五）智能分区

- 按洁净等级（ISO5–8级）、功能分区（生产区/走廊/更衣区）、墙体类型（内墙/外墙/防火墙）

- 按隔断的厚度和高度分区，先排吊顶较高的房间，再排吊顶低的房间。

- 分区界线：由根据顶板与墙板的连接方式确定

- 自动划分排版区域，支持手动微调。

- 三维预览

- 实时生成3D几何模型。

第四步：AI智能排版

三维预览：实时生成3D排版模型

- （一）排版前处理

- 建立全局基准体系

- 1、基准点选取方法：

- （1）定义

- 所有板材定位、尺寸计算的全局坐标原点。

- （2）默认设定规则

- 自动识别优先取CAD建筑轴线交点：导入CAD底图后，自动识别底图中的建筑轴线，优先取项目主控轴线的左下角交点。

- 单房间排版优先取房间内角点：单个房间独立排版时，默认取房间左下角内墙皮的内角点，保证显眼的进门位置、主墙面都是整板，碎板自动排在右上角、门后等隐蔽位置。

- 可手动修改：支持用户手动指定任意点为基准点，一般调整原则是：把碎板留在非显眼位置，主墙面、主通道全部用整板。

- 2、基准线选取方法：根据基准点建立基准线

- 基准线是第一块板的起始边线，分墙体基准线和吊顶基准线两类，所有板缝、错缝、洞口避让都从基准线开始计算。

（1）墙体基准线（墙板排版用）

- a.默认生成规则

- 优先取内墙皮线（不是中心线）：洁净室按净空尺寸验收，所以默认取墙体的内墙皮边线作为基准线，不用墙体中心线，保证排版尺寸和房间净尺寸完全匹配。

- 长墙优先原则：连续长度最长的一段墙体的边线作为主基准线，顺着长墙方向排版，最大化整板数量，最小化非标板。

- b.作用

- 所有墙板的拼接缝、错缝偏移量，都是从基准线开始按标准板宽（980/1180mm）依次推算，保证排版的规律性。

（2）吊顶基准线（顶板排版用）

- a.默认生成规则

- 主通道方向：长边板缝优先和房间主通道、人流方向垂直。

- 长边优先：沿着房间长边方向排版，减少拼接缝与非标板数量。

风口优先：特殊情况指定顶板单板布置方向

- 对齐FFU模数：FFU密集的洁净车间，基准线自动和FFU的安装模数对齐，保证FFU落在单块板的中间，不跨板缝。

- 3、辅助构造线：

- 构造线是软件自动生成辅助线，用来分区、分板、避让洞口、实现错缝，是排版算法的核心载体，但所有排版规则都靠构造线实现。

- （二）AI一键智能排版

AI智能排版可以实现AI多约束优化+洁净室专用知识库+设计-制造直连+标准化出图，核心是把人工依赖的经验活，变成稳定、高效、低成本的标准化流程。（本质是墙体网格划分，自上而下建模，划分单元为彩钢板与铝型材。加入非标率控制参数，升级为一种网格自适应划分方法，优化单元排布）

- 1、AI智能排版算法

自动识别CAD封闭区域，按板材规格（如1180/980宽）、搭接/错缝规则、门/窗/洞口避让，生成最优排布。

（1）多约束优化

同时满足：模数约束、板宽约束、洞口（门窗、风口等）避让/位置微调、转角/圆弧适配、错缝/通缝规则、运输/吊装限制、废料率最低。

可同时求解十几项约束，输出全局最优解。

（2）自适应尺寸迭代算法

自动识别CAD墙体/房间轮廓，自动拆分、自动归并、自动微调，不需人工分段。

遇到异形、圆弧、斜角、变截面，自动生成过渡板、收边板、非标板，并自动优化尺寸，避免过小/过窄板。

（3）废料率最小化策略（降本关键）

内置多种排料策略：顺排、错排、混合排、套裁优化，自动对比选最优。

自动统计：标准板、非标板、余料、可二次利用料，余量可控，不盲目多裁。

- 2、排版顺序（即安装顺序）

先顶板，再墙板，先高后低。

墙板：先排吊顶高的分区/房间，再排吊顶低的分区/房间

- 顶板：先排吊顶高的分区/房间，再排吊顶低的分区/房间

- 3、排版方法

- （1）墙板排版方法

- 先排门窗洞口，再排周边墙板；门洞两侧尽量采用整板，门洞上方板宽与门洞宽度一致

- 窗洞四周采用整板包裹，窗上板高度（门窗洞口尺寸包括窗框厚度）统一与门顶平

- 走道墙板减少中间非标板数量

a、排版计算参数

- ① 彩钢板模数及板缝大小：林森常用标准板宽度模数为K。实际生产板材可能有正负公差，要求现场安装板缝3mm，则排版时以K+3为模数排布。

- ② 为满足门、窗、柱(建筑柱、回风柱、消防箱、电气箱等)的位置要求，排版时加入580mm板；

- ③ 地轨及墙与顶安装形式：是否采用可调地轨；墙与顶连接方式的选择影响墙板的高度。

- ④ 转角及阳角安装方式：采用直角转角板或型材转角。确定安装方式后，在排版中预留出相应安装位置。

- ⑤ 对缝要求：一般要求宽度方向上墙板与顶板、墙板与墙板对缝；

- 药厂由于小房间较多，全部对缝排版将带来大量的非标墙板，不利于项目成本控制，而且加工周期较长，影响现场安装进度，因此通常要求走廊及大面积房间对缝排版；

- 电子厂则要求在长度方向上（2*宽度模数）对缝，即顶板长度排版尺寸为2*宽度模数。

- 当遇到门、窗、消火栓等位置排列较密时，可考虑不对缝。

b、排版

- ① 局部基准点：基准点选取在房间转角处或T型墙连接处。按照对缝原则，先排布顶板则以墙板缝对应顶板缝确定起头位置墙板尺寸；先排布墙板则以标准板起头排布，按照模数排布。

- ② 确定标高及墙板尺寸：AI自动识别墙体高度，再依据墙体安装位置，依次计算外围墙体、回风墙体、包柱墙体的排版高度（排版高度计算：考虑地轨高度及顶板连接方式后的墙体净高）。

- ③ 根据模数定位每块墙板：按照模数排布每块墙板板缝线，“T”字墙处需预留出5-10mm防止累计误差导致最后一块墙板无法安装。

- ④ 门窗位置调整：门窗的位置不要距离“T”字墙及墙端部(距墙中心距)≥150mm，防止圆弧无法安装；门窗位置依据标准板板缝适当做出调整，减少非标墙板型号及数量。

- ⑤ 回风夹道及回风百叶调整：回风夹道排版时结合回风百叶的大小排布，尽量将百叶排布在板中心位置。回风夹道净空、隔断位置、长度等均要根据百叶订货尺寸综合确定，防止百叶无法安装或开洞在两块板上，计算百叶大小时注意面尺寸及墙板安装圆弧的尺寸。

- ⑥ 配电箱消防箱定位：原则上配电箱及消防箱均嵌入彩钢墙体内。配电柜消防箱等设备尺寸为订货尺寸。

- ⑦ 预埋线管：如清单或合同内有要求彩钢板预埋，则需消防、弱电、自控等提供准确点位图纸，排版时进行线管预埋并明确标记。排布墙内预埋线管时预埋规格尽量减少，可缩短预埋板生产周期，以方便现场安装。

- ⑧ 非标墙板根据现场实际测量数据修改，适当放量（匹配土建误差与安装累计误差）。

- （2）FFU龙骨顶板排版

a、排版计算参数

- ① 吊顶设备尺寸及规格：根据用以安装FFU机组的吊顶龙骨中心线的距离，FFU机箱模数尺寸主要分为：1200*600、1200*900、1200*1200、600*600、750*1500，及其它客户定制的非标尺寸（以1200*1200为例，实际机箱净尺寸为1170*1170）。

- ② 龙骨尺寸及规格：根据设计及图纸要求，确定龙骨型号及规格，常用厂家为江阴龙新生产的FFU龙骨系列，如：MCS-55，即龙骨宽度为55mm。

- ③ 连接件尺寸及规格：确定龙骨型号后，根据厂家资料确定连接件规格及尺寸。常用FFU龙骨连接件有：L型接头、T型接头、十字接头、L型跨接片、十字跨接片。

b、排版

- ① 局部基准点、构造线、基准网格：通常以该层建筑平面几何中心为基准点（一般设立在柱中心）。纵横方向上分别建立构造线。以FFU机箱模数尺寸作为龙骨中心线间距，以1200*1200为例，柱中心线往两边分600mm建立基准网格,再以纵横方向上1200mm间隔为龙骨中心模数进行全厂区平面布局。基准网格尺寸要与机箱模数匹配，根据构造柱大小，合理建立基准网格。

- ② 吊顶错层：吊顶标高升高区或降低区应与大面积标高区龙骨中心线隔断开来，单独进行排版，建立不同图层、线条颜色及填充图案加以区别。

- ③ 连接件布置：根据厂家连接件尺寸制作同尺寸块。连接件布置包括十字接头、T型接头、L型接头、连接片等的布置，其中T型接头、L型接头用于收边，连接片用于无法使用接头连接的地方。

- ④ 龙骨布置：以1200*1200机箱为例，接头（100x100）连接标准龙骨长度为1100。收边处龙骨尺寸以现场实际测量数据为准进行修改，并反映到排版图上。

- ⑤ T-bar吊点布置：方型调节器偏移十字接头中心150mm，纵横方向上吊点间距≤1200mm布置；机箱长度尺寸大于1200时，在宽度方向上按照方型调节器偏移十字接头中心150mm，吊点间距为宽度模数布置。

- ⑥ 包柱收边：根据实际情况，灵活运用连接片，接头等对结构柱进行收边。全高墙等超出吊顶墙体，需在墙两侧收边处理，在排版时计算好非标龙骨尺寸。

- ⑦ 机箱排布：根据原版设计图，对FFU机箱进行合理排布。未排布机箱网格即为盲板。

- ⑧ 不同规格的多种FFU机箱：应单独排版处理（使用连接片分割标准单元格）。

- ⑨ 龙骨中心线、不同尺寸龙骨、接头、连接片、吊点等应分别建立图层及块。

⑩吊顶错层：FFU交接处围板采用同体系防静电铝蜂窝板/加厚双玻镁洁净板做垂直封边围板，围板厚度与吊顶板材统一；高低区T型FFU龙骨独立设置，高差位置设置通长转换加强主梁。高差≥600时增设镀锌加强方管立柱做为竖向承重骨架，立柱与高低区龙骨搭接形成整体。

- 彩钢板龙骨顶板排版

- 优先布置走道，后布置房间。

- 高效过滤器送风口、灯具、回风口、排烟口等洞口综合排布。

- 高效过滤器送风口必须居中布置在单块顶板上，严禁跨板安装灯具、风口尽量布置在板的中心或板缝处，严禁跨板安装成排成列。

a、排版计算参数

- ① 彩钢板模数及板缝大小：林森常用标准板宽度模数为：K。实际生产板材可能有正负公差，要求现场安装板缝3mm，则排版时以K+3为模数排布。

- ② 吊顶形式：通常选择暗龙骨形式，暗龙骨不外露，表面呈整体形式，易于综合布置，但面板损坏后更换困难。

- ③ 顶板与墙体安装方式：一般电子厂等大面积厂房采用整体安装吊顶方式，即顶压墙型式。实际操作中，一些药厂大面积房间也可采用整体吊顶方式。

- ④ 药厂等小房间及异形房间较多，为使排版美观，风口更易于布置，气流组织更加合理，便采用一个房间或几个房间单独排版方式。

- ⑤ 单独排版时顶板与50墙体系统连接形式：可根据项目实际情况和需要选定。

b、排版

- ① 局部基准点及基准线：

- 药厂通常分模块进行排版，每个模块单独选定基准点，根据顶板与墙连接方式，排布构造线；模块内较小房间排版方式灵活，可单独排布或几个房间一起排布；也可根据施工时上下分层同时进行考虑，对全厂区吊顶整体排版，但由于药厂小房间较多，在排布小面积房间风口及灯具时布置困难。

- 电子厂大面积吊顶通常以楼层建筑平面几何中心为基准点（一般设立在柱中心）。纵横方向上分别建立基准线。板材规格1200*2400（均含板缝）。在X轴方向上@1200，Y轴方向上@2400进行排布。在房间宽度方向上起拱（短向跨度1/200～1/300），主龙骨设立在板材长度方向。

- ② 选定顶板与墙连接方式：一种或几种排版方式共用。区分50墙及100墙，是否顶与墙对缝安装。

- ③ 在全厂区排布，先排版大房间、后小房间，走廊吊顶单独排版，需与墙体板缝对齐。

- ④ 吊顶错层：吊顶标高升高区或降低区应与大面积标高区龙骨线隔断开来，单独进行排版，建立不同图层、线条颜色及填充图案加以区别，在图例中加以说明。

- ⑤ 吊点布置：主龙骨布置在短边，吊点布置在主龙骨上，吊点按照@宽度模数布置且间距不得超过1200mm，，如上部吊挂系统生根于钢构檩条，则吊挂点排布原则需符合钢构模数（顶泄爆房间上部为钢结构）。主龙骨方向及位置应尽量避免与吊顶夹层内主风管或主桥架等位置重合，减少二次吊挂数量。

- ⑥ 风口、灯具等布置及开洞预留与排布：预留洞口需在吊顶排版时进行综合排布（含风口、灯具、烟感探测、广播等）。

- 布置参考原则：a、房间尺寸；b、施工图风口布置数量及位置；c、气流组织及房间照度合理；d、各吊顶安装部件间距一致、合理、美观；e、参考其他专业要求。

- 洞口排布时注意考虑夹层内管道的走向及标高，防止后期风口和灯具无法安装；洞口的位置尽量避开墙板，结构柱，工艺设备上方及工艺设备穿顶板管道。

- 小房间排布风口时尽量居中，排布送风时特别注意尽量排布在距离回风口较远的位置（B级区更衣缓冲，洁净度测试较难通过）。

- ⑦ 顶板包柱处应直接排为标准板，现场施工时切割成异形件安装。但严禁使框架柱（以及土建阶段已经预埋的通天管道、如排水管、消防水管等）排版插入一块顶板内部，顶板将无法安装，遇此种情况可整体调整排版构造线。

- ⑧ 非标顶板根据现场实际测量数据修改，适当放量，走廊吊顶板因土建墙误差较大，放量范围20-50mm；也可将通长走道顶板分段处理成2-3部分排布不同尺寸。

- ⑨ 检修孔：单独密闭性房间排版时一定要考虑排布检修孔，此孔洞可工厂预制或现场根据要求开孔后h型铝型材包边。

- （4）特殊区域排版方法

a、更衣室、缓冲间

- 排版方向与人员流向一致，避免拼缝正对门口。

b、双层吊顶

- 彩钢板龙骨顶板排版+FFU双层吊顶，上下两层模数成倍数关系，龙骨上下对齐。

c、侧墙泄爆和顶泄爆房间

- 泄爆构件独立体系、禁止通缝、少开孔、柔性连接；洁净围护单独执行排版标准，两区物理隔断、分开出BOM。

- ① 侧墙泄爆墙板排版

- 独立龙骨、独立排版基准，与室内洁净防火墙用2.0h实体隔墙分界；

- 泄爆板错缝排布，中段用标准整板，窄板仅放边界端头；

- 门窗、百叶、套管居中单块板，不跨竖缝，洞口加加强框；

- 泄爆墙面不设人员通行门，门开设于实体防火段；

- 与顶泄爆交接留柔性伸缩缝，不刚性全包，不做洁净圆弧收口。

- ② 顶泄爆顶板排版

- 专属泄爆T龙骨网格，与侧泄爆墙、普通洁净吊顶脱钩分区排版；

- 四周设加强边梁，仅用柔性密封，无硬质约束收口；

e、有水房间

- 沿墙设置砼防水反坎，从结构楼板板面起算，高出建筑完成地面≥200mm。卫生间、清洗间、涂布清洗、防爆间、实验室有水区、洁净厂房湿法工艺间等所有楼层涉水房间

第五步：非标自动优化

AI优化算法：非标尺寸自动优化，降低非标规格占比可降约，提升材料利用率。

非标尺寸优化：自动计算最优非标宽度。

废料最小化：全局优化排版，余料自动匹配小区域使用，废料率≤3%。

一键优化：自动重新划分网格。

- （一）非标自动优化

- 内置算法优化非标尺寸，可自动微调墙体布置。可降低废料率，提高材料利用率。

- 非标件自动拆分+工艺适配：自动判断哪些板工厂预制、哪些现场裁切。

- 优化目标：材料损耗率控制在标准范围内。避免跨板开孔和异形切割

- （二）碰撞检查

- 三维预览与碰撞检查：实时生成3D排版模型，自动检查板件碰撞、收口冲突、尺寸矛盾，提前规避现场问题。

- 1、检查范围：

- 彩钢板内部构件之间的碰撞

- 彩钢板与土建结构（梁、柱、墙、楼板）的碰撞

- 彩钢板与机电管线（风管、水管、电缆桥架）的碰撞

- 彩钢板与设备、灯具、风口的碰撞

- 2、碰撞等级划分：

- 一级碰撞：严重影响结构安全或洁净功能，必须修改

- 二级碰撞：影响施工安装，优先修改

- 三级碰撞：不影响使用，可现场微调

- 3、生成碰撞检查报告，标注碰撞位置、类型、涉及专业和处理建议

- 4、根据碰撞检查结果优化排版方案，优先保证洁净室功能和结构安全

第六步：输出文件

- （一）智能编号与标注系统

1.编码规则自定义：支持分区+楼层+板类型+序号（如A区-1层-W-001）、按安装顺序编码、按材质/厚度编码，适配不同施工团队习惯。

2.自动分层分色：按板材高度、涂层类型、芯材材质、板厚自动分配标准色号图层（如白色=50mm厚、蓝色=75mm厚），图纸清晰易读。

3.标注自动化：自动标注板件尺寸、编号、安装方向、接缝位置、收口节点索引，标注样式符合洁净室施工图纸标准，无需人工补标。

4.批量修改+全局联动：改一个尺寸，全图自动联动更新，不需逐一改图。批量替换板型、材质、涂层，几分钟完成全项目更新。

- （二）精准工程量与BOM清单

1.一键算量：自动统计标准板规格/数量/面积、非标板尺寸/数量、辅材（铝型材、密封胶、螺丝、角码）、配件（门/窗/风洞边框、收口条）。损耗率、重量、面积。

2.清单导出：生成Excel格式BOM清单，含规格、数量、单位、单价、合价、材质、备注，可直接用于预算报价、采购下单、生产排产。

3.成本控制：精准算量，控制材料余量，成本透明可控，避免浪费。

- （三）标准图纸生成与输出

1.多视图出图：自动生成平面排版图、立面展开图、节点大样图、板件加工图、安装示意图。

2.图纸标准化：统一图框、字体、标注样式、图层规范、编号规则，输出图纸符合洁净室行业标准及企业标准。

3.格式导出：支持DWG、PDF导出，可直接打印或云端分享给施工/甲方/监理。

- （四）设计—生产MES数据直连（数字化核心）

1.数据无缝对接：排版数据（板件尺寸、编号、材质、数量）一键同步至工厂生产系统，无需人工二次录入。

2.柔性生产驱动：数据直接下传至智能切割机、折弯机、复合生产线、自动码垛设备，实现排版—下料—折弯—复合—码垛全流程自动化。

3.生产追溯：每个板件绑定唯一编号，从设计→生产→仓储→施工→验收全流程扫码追溯，质量可控。

- （五）多端协同与项目管理

1.多端协同：PC主设计端+手机/平板移动端双向数据互通；支持设计师、施工员、甲方、监理多角色云端协作，图纸实时同步、版本可控、在线批注、问题闭环。

2.项目档案管理：自动归档设计图纸、BOM清单、生产数据、施工记录、验收资料，形成项目数字档案，永久可查。

3.权限管控：分级权限管理，设计端可编辑、施工端只读、甲方可查看批注，保障数据安全。

4.外接扩展功能：BIM/MES/VR/三维可视化

- （六）深化设计与节点库

1.专用节点库：内置洁净室标准节点（阴角、阳角、门窗收口、顶板与墙体连接、VHP区密封、穿越管线收口等），一键插入图纸。

2.门窗深化：自动生成洁净门/窗边框、固定件、密封件详图，适配铝合金/不锈钢边框、单/双开门、固定窗。

非标节点定制：支持自定义节点绘制、保存为模板、重复调用，满足特殊项目需求。

第3部分  适用场景

3.1 软件操作通用场景

软件操作通用场景涵盖四大完整业务链路：智能建模、智能排版、非标优化设计、多业态专项工程、出图校审&二次开发。各链路拆解细分应用场景，均可依托自然语言单独下发操作指令，独立完成对应单项设计工作。每一条独立项目类型为1个细分场景：

（1）智能建模：轴网、楼层、各类构件布置、洞口布置、批量编辑、翻模。

（2）智能排版：网格划分、墙体微调、洞口避缝。

（3）非标优化设计：整体控制指标（非标率、废料率）、各类构件优化（标准板/非标板/辅材）、经济性方案对比。

（4）出图校审工具：施工图编辑、规范校审问答、二次开发数据协同。

3.2 多业态专项工程适用场景

适用于不同的洁净工程业态,洁净排版由五大约束维度驱动，不同场景约束权重、规则严度不同：

1.防火耐火约束：0.5h/1.0h/2.0h/3.0h/4.0h隔墙、甲乙类/设备机房/负压高风险区分级。

2.气密压差约束：普通洁净/负压梯度/BSL安全气密/低湿防爆气密。

3.气流回风约束：普通乱流/中空弹片侧回风/FFU满布层流/设备夹道局部排风。

4.视觉GMP约束：走道对缝、参观面美观、无错台、无碎板、无跨缝洞口。

5.工艺特殊约束：防静电、防腐、低湿、防爆、生物安全、设备大开孔。

不同场景排版差异来自以上五条规则的松紧、取舍、叠加。

- 3.2.1、制药/医疗器械/BSL生物安全

板材：50/75mm；

板材模数：1180为主

排版：全屋墙板吊顶通缝排版，100%工厂预制开孔，无现场开孔；所有风口、层流罩、设备穿墙全部工厂预制；收边板最小宽度≥200mm；板缝医用硅酮密封；

行业核心特征：结合医药行业负压、层流、中空回风、FFU吊顶、功能分区、预制模块化核心要求，按围护结构、吊顶系统、功能区域、专项构件四层拆解细分子场景。

排版规则特点：气密>防火>美观>省料

1、根据墙体围护排版细分4类专项子场景

| 序号 | 细分子场景 名称 | 墙板板材 性能参数 | 排版 核心规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通洁净房间：常规生产、缓冲、更衣、外包间、十万级辅助区 | 手工玻镁/岩棉板 | 墙板通排 | 低约束、经济型 |
| 2 | 洁净核心生产区：无菌制剂、冻干、无菌灌装、生物疫苗、器械组装万/百级层流区、负压动物房、ICU隔离病房 | 手工玻镁/岩棉板为主、中空弹片回风围护系统 | (1)100mm回风弹片墙百叶严禁跨板缝，风口完整落在单块板面； (2)无回风弹片隔断（穿管线）单独分区排版，窄板≥200mm； (2)墙板与顶部静压箱收口联动对缝。 | 医药核心高频 |
| 3 | 洁净走廊 |  |  |  |
| 3-1 | 车间人员通行、物料转运主通道（分普通乱流走道、中空回风主走道） | 普通辅助洁净走道：50/75mm手工玻镁板，十万级外包走道可少量机制板； | 整条走道同厚度、同板宽板材连续排布，不中途切换板模数。 |  |
| 3-2 | 中空回风型走道（医药/半导体主流） | 100mm中空弹片回风手工板、防禁止机制板； | (1)回风百叶严禁跨板缝：单板完整布置；百叶沿走廊等距排布，避开门窗、观察窗。 (2)墙板与吊顶竖向缝对齐。 (3)非标板尺寸管控：中空弹片板最小宽度≥200mm，布置于走廊两端。 (4)气流对称排布：两侧回风百叶数量、间距对称布置，规避气流短路、洁净度分层问题。 | 气流优先、排版服务通风 |
| 3-3 | 参观走廊 （带大面积观察窗） | (1)隔墙耐火1.0h，连通生产区分隔门窗耐火0.6h，乙级防火门/乙级防火窗 (2)BSL-3、高活毒、甲乙类负压区与参观走廊2.0h防火隔墙，甲级防火门/甲级防火窗。 | (1)观察窗居中整块布置：双层真空长条观察窗设于单块大板中部。 (2)窗侧墙板缝对称对齐：窗户两侧竖缝与对侧墙体缝横向对应，保障走廊观感。 (3)参观侧无外露异形型材：参观立面少用T型、异形铝材，采用标准整板搭配通长R50圆弧阴角，消除清洁死角。 | 视觉+防火优先级最高 |
| 4 | 负压房间/BSL2/3/高活毒/甲乙类工艺区：阴性/阳性对照、微生物实验室、高活车间、刻蚀清洗化学品间 | 内部隔墙0.5h；对外走道/公共区隔墙2.0h、甲级防火气密门窗 | 墙板通排 | 气密+防火双最高级 |
| 5 | 灭菌消毒区域 | 304不锈钢板面、氟碳 | 墙板通排 |  |
| 6 | 中间库 | 4小时防火要求 | 排版可放宽要求 | - 防火优先级最高 |
| 7 | 辅助用房：办公区、休息室等辅 | 甲乙类：3小时防爆墙+独立安全出口 丙类：2小时防火隔墙+独立安全出口 | 排版可放宽要求 | 防火优先级最高 甲乙类厂房内不应设置； |
| 8 | 设备用房 |  |  |  |
| 8-1 | (1)通风空气调节机房、变配电室 (2)消防控制室、灭火设备室、消防水泵房 | 2.0h防火隔墙、双玻镁手工防火净化板； | 排版可放宽要求 | (1)通风空调机房、变配电室开向车间/走道：甲级防火门； (2)消防控制室、消防水泵房开向车间/走道：乙级防火门 |
| 8-2 | 丁、戊类厂房内的通风机房 | 1.0h，高密度岩棉手工板、双玻镁板均可 | 排版可放宽要求 |  |
| 9 | 制水间 | 防腐蚀墙板 氟碳 | 排版可放宽要求 |  |

2、根据洁净吊顶智能排版细分3类专项子场景

| 序号 | 细分子场景 名称 | 吊顶板材 性能参数 | 排版 核心规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百级、万级无菌灌装、细胞培养、无菌器械组装 | FFU满布层流吊顶 | (1)FFU单元居中落在单块吊顶板，禁止跨板材拼缝； (2)吊顶板与下方回风墙板竖缝上下对齐； (3)四周收口非标板集中靠边； | 无菌制药/植入器械核心，专属约束 |
| 2 | 缓冲间、更衣、外包、理化检测室、疫苗灭活、微生物阳性对照间 | 普通洁净平顶吊顶 单玻/岩棉 | 整间统一基准，检修口避开板缝，圆弧收口联动排版。 | AHU送风口吊顶 |

3、门窗、传递窗、风淋室洞口专项排版独立子场景

GMP洁净构件：

- 洁净气密门/互锁门：门洞两侧墙板完整，门边线与板缝预留固定间隙，不切割标准整板；

- 传递窗、紫外灭菌窗：洞口居中单块板，四周留标准收口铝型材尺寸；

- 单人/双人风淋室整体模块排版：风淋外围墙板统一模数，转角无缝错位，风淋底板、侧墙、顶板一体化联动排版；

- 负压隔离门、逃生门、防火门单独分区统计BOM，加厚防火板材单独归类。

4、功能分区差异化批量排版场景（按车间洁净等级拆分）

4类标准医药分区：

- 高洁净无菌区（ISO5/7百/万级）：中空回风墙+FFU吊顶、全手工板、强制全线对缝、严控非标板数量；

- 中洁净缓冲更衣区（ISO8十万级）：弹片隔断+普通吊顶，走廊对缝（门窗较的情况，可不考虑）；

- 低洁净外包仓储区（三十万级）：机制板为主，放宽对缝要求；

- 负压生物/理化实验室：全防火气密围护，独立回风排版，单独导出工程量。

5、转角、丁字、十字交接异形节点排版专项子场景

- L型90°内墙转角：长边基准联动短墙，同序号竖缝距阴角等距；

- T型三面交汇墙：中间主长墙为全局基准，两侧分支墙同步模数；

- 十字四面交接、内外阳角、圆弧R50收口一体化排版；

- 软件自动预警转角缝错位。

- 3.2.2、电子/半导体/光电/锂电

板材：防静电铝蜂窝/玻镁板，表面抗静电；

板材模数：1180为主

FFU吊板板材模数：1200-B（B=23mm：T-bar龙骨宽度）

盲板：1197

排版：全房通缝预制，FFU密集区域模块化等分排版，一板一FFU，全部工厂预制开孔，严禁跨缝开孔；吊顶加强筋工厂预装（FFU龙骨不含）

铝蜂窝吊顶：FFU安装洞口采用专用洁净铝制收边框包覆收口，内置蜂窝芯断面封堵、防静电连续搭接及双层气密密封构造。

注：（FFU开孔需收边：工厂预制开孔（百级/千级半导体首选），内置蜂窝堵头，专用洁净铝合金FFU收边框（一体成型L型/卡槽型材）。现场裁切开孔（改造、少量非标工位）断面环氧封闭，内置蜂窝堵头，U型双面收边压条密封。）

行业核心特征：防静电、高气密、满布FFU吊顶、大面积中空回风夹道、低发尘铝蜂窝板、化学品防腐、多洁净等级分区、设备巨量预留洞口，整体排版约束严于普通洁净车间，按围护墙体、吊顶系统、洞口构件、工艺分区、异形节点五大模块拆解细分子场景。

排版规则特点：气流工艺>防静电防腐>防火>美观省料

1、根据墙体围护排版细分4类专项子场景

| 序号 | 细分子场景 名称 | 墙板板材 性能参数 | 排版 核心规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶圆封装、LCD/OLED面板、锂电涂布、芯片测试走廊万/千级洁净区 | 中空弹片回风围护墙 | (1)L/T转角强制取长墙为主基准，两侧竖缝距阴角等距，杜绝缝错位错台； (2)回风百叶禁止跨板材拼缝，单块板完整容纳百叶，软件自动避让分割线； (3)整条参观走廊双侧回风墙竖向缝一一正对，气流无短路； (4)100mm回风弹片墙单独分区，窄板宽度≥200mm，不产生超窄变形板； 墙板上端与FFU吊顶板上下对缝，简化顶部静压箱收口型材 | 行业主流侧回风系统 |
| 2 | 光刻、刻蚀、薄膜沉积、芯片微环境、光学镜头组装百级车间 | 高端防静电铝蜂窝手工墙板 | (1)L/T转角强制取长墙为主基准，两侧竖缝距阴角等距； (2)回风百叶禁止跨板材拼缝，单块板完整容纳百叶，软件自动避让分割线； (3)整条参观走廊双侧回风墙对缝，气流无短路； (4)100mm回风弹片墙单独分区，窄板宽度≥200mm，不产生超窄变形板； (5)墙板上端与FFU吊顶板上下对缝，简化顶部静压箱收口型材。 | ISO3/5超高洁净核心区 |
| 3 | PCB贴片、组装车间、物料缓冲、更衣室、普通测试间 | 普通防静电手工/机制隔墙 | (1)手工玻镁防静电板用于气密分隔；经济型机制防静电板用于仓储、外包； (2)辅助区放宽对缝要求，非标板统一放墙体远端； | ISO7/8中低洁净辅助区 |
| 4 | 刻蚀、清洗、化学品存储间局部负压排风、设备侧边回风夹道 | 普通防静电手工板 | 墙板通排 |  |
| 5 | 电解液间 | 4小时防爆板 | 墙板通排 |  |
| 6 | 老化区 | 2小时防火隔墙 | 墙板通排 |  |

2、根据洁净吊顶智能排版细分3类专项子场景

| 序号 | 细分子场景 名称 | 吊顶板材 性能参数 | 排版核心规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前道晶圆、面板阵列、精密光学百级车间 | 满布FFU垂直层流吊顶排版 | (1)FFU单元必须完整居中落在单块吊顶板，严禁跨板缝布置； (2)吊顶板与下方回风墙板竖向拼缝上下贯通对齐； (3)吊顶统一全局基准，检修口、照明灯具避开板材拼接缝； (4)采用加厚铝蜂窝/玻镁手工吊顶，满足FFU吊挂荷载，单独套裁； (5)软件自动校验FFU矩阵排布，减少非标收边板。 |  |
| 2 | 锂电极片涂布 | FFU铝龙骨模块化吊顶 | 同上 | ISO6~7 |
| 3 | 测试车间 |  |  |  |
| 3-1 | 晶圆/固态电池高精度研发测试 | FFU铝合金模块化龙骨 防静电铝蜂窝板 | 同上 | ISO5/6百/千级 |
| 3-2 | 电芯拆解、芯片精密检测、无菌微生物测试 | FFU龙骨/丝杆手工板 | 吊顶通排 | ISO7万级 |
| 3-3 | 常规PACK/电芯充放电老化、理化留样室 | 丝杆吊挂手工板吊顶 | 吊顶通排 | ISO8十万级 |
| 3-4 | 测试机房、排风设备间 | 丝杆加厚防火吊顶+双玻镁防火板 | 吊顶通排 | 无洁净要求 |
| 4 | 物料缓冲、办公更衣、仓储十万级区域 | 普通乱流洁净吊顶 | (1)统一房间基准，检修口、排风高效口居中布置； (2)轻量化机制防静电吊顶，损耗标准3%~5%。 | AHU送风，辅助生产区 |
| 5 | 锂电池注液、化成、干燥房（露点-40℃以下） | 低湿/防爆锂电专用气密吊顶 | (1)全封闭气密手工玻镁吊顶，板缝多重密封排版； (2)预留除湿机、工艺排风洞口，洞口四周加强龙骨； (3)防火分区边界吊顶单独排版，配套防火收边铝型材。 | 新能源细分 |

3、设备/门窗/风淋/传递窗洞口专项排版独立子场景

电子行业设备洞口远多于医药车间：

- 大型工艺设备开口排版（光刻机、镀膜机、涂布机、真空腔体）设备四周预留整板，洞口完整落在单块大板，不切割碎小板；设备两侧墙板缝对称，便于密封圆弧收口。

- 气密平移门/防火门/防静电观察窗门洞、窗边避开竖缝，预留型材安装间隙；大面积双层真空观察窗居中布置。

- 单人/双人/货淋室一体化模块排版风淋外围墙板统一模数，转角无缝错位，风淋底板、侧墙、顶板联动排版。

- 工艺传递窗、紫外杀菌窗、设备检修门洞口居中单块板，四周预留标准收口铝尺寸，软件预警跨缝开孔。

4、按洁净等级/工艺功能分区排版场景（4类标准分区）

- 超高洁净核心区（ISO3/ISO5百级）铝蜂窝防静电板+满布FFU吊顶+全段中空回风墙；强制全线对缝，严控非标板数量，气密要求最高。

- 高洁净精细生产区（ISO6千级）铝蜂窝/加厚手工玻镁防静电板+大面积FFU吊顶+分段中空回风夹墙；墙面、吊顶全线对缝，非标板材用量严格管控，气密等级仅次于超高洁净区。

- 中洁净生产区（ISO7万级）防静电手工玻镁板+局部FFU吊顶+连续回风走廊；走廊强制双侧对缝。

- 低洁净辅助区（ISO8十万/三十万级）经济型防静电机制板，放宽转角对缝约束，可现场裁切。

- 特殊工况分区

化学品腐蚀区：耐酸碱不锈钢/氟碳面板单独排版；

锂电低湿防爆区：A级防火气密围护独立分区；

负压废气处理间：独立排风夹道、防火墙板专项排版。

5、转角、丁字、十字交接异形节点排版专项子场景

- L型90°内墙转角：长边为主基准，短墙同步模数，同序号竖缝距阴角尺寸相等，消除视觉错台；

- T型三面交汇墙体：中间主长墙全局基准，左右分支墙缝一一对应；

- 车间结构立柱避让排版：柱子完整落在单块墙板中央，不跨两块板拼接缝；

- 内外阳角、长圆弧R50收口一体化排版，型材连续无断点。

第4部分  典型案例

- 制药/医疗器械行业类：

德进生物制药项目

佐今明P中药生产基地项目

缅甸固体制剂

- 电子/半导体/光电行业：

水晶光电厂房

第5部分  规范图集

- 设计规范：

- 《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）

- 《医药工业洁净厂房设计标准》（GB50457-2019）

- 《食品工业洁净用房建筑技术规范》（GB50687-2011）

- 《医药工业洁净厂房设计标准》（GB50457-2019）

- 《电子工业洁净厂房设计规范》（GB50472-2008）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）（2018年版）

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

- 《洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级》GB/T 25915.1-2021

- 施工及验收规范：

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

- 《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

- 《医药工业洁净厂房施工与验收标准》（GBT 51466-2025）

- 《洁净厂房施工及质量验收规范》（GB51110-2015）

- 《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》(CECS304-2011)

- 图集：

- 《洁净厂房建筑构造》(26J907 )

- 《防火建筑构造图集》(07J905-1)

- 《金属面夹芯板建筑构造》(21J925-2)